类别：URS文件　　　　　　　　　　　　　　　　编号：URS-2025-006

部门：设备动力部 　　　　　　   　　　　     页码：共 12页，第1页

光伏发电改造

URS文件

版  次：√新订      替代：

指定人：                   年     月     日

审核人：                   年     月     日

批准人：                   年     月     日

光伏发电改造用户需求标准审批表

| 审批 程序 | 部 门 | 负责人签名 | 审 核 意 见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草人 | 设备动力部 |  |  |
| 审 核 | 小组成员会审 |  |  |
| 审 批 | 分管副总 |  |  |
|  | 环保负责人 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

目  录

1  综述	4

1.1 简介	4

1.2 目的	4

1.3 范围	4

2  法规与标准	4

3  目标要求	4

4 	技术要求	5

4.1.光伏组件	5

4.2逆变器	5

4.3支架系统	6

4.4电气系统	6

4.5监控系统	7

5.安装要求	8

6运行要求	8

7文件要求	9

8安全要求	9

9、环保要求	10

10、验收要求	10

11、培训要求	11

12售后服务要求	11

# 1  综述

# 1.1 简介

天圣制药集团山西有限公司前处理提取二车间房顶防雨层大面积破损，导致雨水渗漏到四楼药材库，直接影响到药材的储存，且大楼顶部外墙墙皮脱落严重，存在不安全因素，破坏厂区的整体美观。

# 1.2 目的

本文件旨在明确[天圣山西公司]光伏发电项目的用户需求，为项目的设计、采购、施工、调试及验收等阶段提供准确依据，确保项目建成后能够安全、稳定、高效地运行，即可以解决厂区漏雨问题，又可以满足生产部分用电需求，并实现节能减排目标。

# 1.3 范围

本文件适用于[天圣山西公司]光伏发电项目从规划设计到竣工验收的全过程，涵盖项目涉及的所有设备、系统、工程服务以及相关技术要求。

# 2  法规与标准

除本URS规定要求外，施工和设备都必须符合国家与当地的安全环保相关要求，包括但不限于如下文件的现行版本要求：

《分布式光伏发电开发建设管理办法》

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》

《光伏发电站设计规范》GB50797

《光伏发电工程验收规范》GB/T50796

其他相关的国家、行业标准和地方规定

# 3  目标要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 屋顶面积为2625㎡，变压器为630KVA,总装机容量设计为504kW的光伏发电系统。 | 必需 |
| URS2 | 25年运营期内平均每年发电量达到52万kWh。年等效日照时间按1500小时计算。 | 必需 |
| URS3 | 确保光伏发电系统安全可靠运行，年可用率不低于[80%] | 必需 |
| URS4 | 光伏系统要求采用“自发自用、余电上网的模式”，确保稳定运行，具备抗风、雪、地震等自然灾害的能力 | 必需 |
| URS4 | 光伏组件之间应做到全封闭、不漏雨、易清洗，质保期为10-12年，功率质保期25年 | 必需 |

# 4 	技术要求

## 4.1.光伏组件

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 采用高效单晶硅或多晶硅光伏组件，优先选择转换效率高、稳定性好、抗PID性能强的产品。单晶硅组件转换率不低于23%或多晶硅光伏组件转换率不低于20%。 | 品牌如：天合、晶科、晶澳、阿特斯、正泰等 |
| URS2 | 组件的输出功率应符合相关标准和设计要求，且具有一定的功率公差范围，一般为±3%--±5% | 必需 |
| URS3 | 单光伏组件功率不低于450瓦，尺寸和重量应满足安装场地的承载要求，便于运输和安装。 | 必需 |
| URS4 | 在标准测试条件下（STC），组件的短路电流、开路电压、最大功率点电流、最大功率点电压等参数应符合产品说明书要求，且衰减率在首年不超过[2]%，25年内平均每年不超过[15]%。 | 必需 |
| URS5 | 光伏组件应无明显的划伤、裂纹、气泡等缺陷，封装材料应与电池片及边框紧密结合，无脱层现象。电池片的排列应整齐，间距均匀。 | 必需 |
| URS6 | 需通过TÜV、CE、CQC等国际或国内权威认证机构的认证，具备产品质量检测报告和出厂合格证。 | 必需 |

## 4.2逆变器

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 逆变器要求具有较高的转换率，以减少电能在转换过程中的损耗，转换率不低于95%左右。 | 必需 |
| URS2 | 能适应光伏组件输出电压的变化，要求输入电压范围较宽，以确保在不同的光照条件和组件串联数量下都能正常工作。 | 必需 |
| URS3 | 输出的交流电应符合电网或用电设备的要求，电压为380V，频率为50Hz，且电压和频率的波动范围要在规定的允许值内，电压波动不超过±5%，频率波动不超过±0.5% | 必需 |
| URS4 | 具备过压保护、欠压保护、过流保护、漏电保护、过热保护、孤岛保护、防逆流等多种保护功能，确保逆变器在各种异常情况下的安全运行，当出现异常情况时，能迅速切断电路，保护设备和人员安全 | 必需 |
| URS5 | 品牌可选用华为的SUN2000-100KTL-M2,单机功率100KW ,采用5台该型号逆变器；或阳光电源SG500HX-MV,额定功率500kw，满足系统的使用需求，质保期5年 | 品牌:华为、锦浪、固德威、禾望等一线品牌 |
| URS6 | 逆变器应配备RS485、以太网等通信接口，支持Modbus、IEC 61850等通信协议，能够与监控系统实现数据传输和远程控制。 | 必需 |
| URS7 | 逆变器的额定容量应与光伏组件的装机容量相匹配，考虑一定的功率余量，以适应光伏组件的功率衰减和光照变化。 |  |

## 4.3支架系统

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 根据安装场地的结构和特点，选择合适的支架类型，如固定式支架、跟踪式支架（平单轴跟踪或斜单轴跟踪）。跟踪式支架应具备良好的跟踪精度和可靠性，能够有效提高光伏发电量。 | 必需 |
| URS2 | 支架采用热镀锌角钢、槽钢、圆管、方管，具有足够的强度和耐腐蚀性能，满足当地的风荷载、雪荷载和抗震要求。 | 必需 |
| URS3 | 角钢可选用63*63*6mm，槽钢为100*48*5.3或80*43*5 圆管选用∅10或∅12 | 必需 |
| URS4 | 支架的安装应牢固、平整，组件安装角度符合设计要求，确保光伏组件能够充分接收阳光照射，同时便于维护和检修。 | 必需 |
| URS5 | 光伏墩材质混凝土建筑，要求水泥、砂石等原材料符合相关标准，以保证光伏墩的耐久性和强度，能够承受光伏组件、支架以及可能得风荷载、雪荷载等，抗压强度要求达到C20混凝土强度标准。 | 必需 |
| URS6 | 光伏墩安装位置要准确，确保光伏支架安装后符合设计要求的间距和角度，安装时需保证光伏墩的顶部水平，以利于支架的平稳安装，且各光伏墩之间的高度差应控制在一定的范围内。 | 必需 |
| URS7 | 支架离地2.5m，采用钢结构形式。导水槽安装合理，保证雨水顺利进入下水管，不得有漏点。 |  |

## 4.4电气系统

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 选用符合国家标准的专用电缆，具有耐高温、耐紫外线、耐老化、防水等性能等。户外电缆需满足IP65及以上防护等级，并采用铠装结构，以抗机械损伤。优先选择符合IEC62930(光伏电缆)、IEC60287(电力电缆)等标准的产品，确保安全性与兼容性，标明品牌。 | 必需 |
| URS2 | 电缆规格应根据系统的电流、电压和线路长度进行合理选择，确保电缆的载流量满足要求，线路损耗控制在合理范围内。 | 必需 |
| URS3 | 采用户外型防水汇流箱，具备防雷、防反接、过流保护等功能，能够将多个光伏组件串的直流电汇流后输出至逆变器。汇流箱的输入路数和输出容量应与光伏组件的配置相匹配。 | 必需 |
| URS4 | 根据项目的并网电压等级和容量需求，选择合适的变压器，具备高效节能、低噪声、抗短路能力强等特点。变压器的接线方式、变比、阻抗等参数应满足电网接入要求和系统运行需求。 | 必需 |
| URS5 | 建立完善的接地系统，包括光伏组件接地、支架接地、逆变器接地、电气设备接地等，接地电阻不大于[4]Ω，确保人身安全和设备正常运行。 | 必需 |
| URS6 | 进网配电柜要求一线品牌。安全要求必须符合国家标准，容量要求大于发电总量的50%以上。 |  |

## 4.5监控系统

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 监控系统应具备实时监测光伏发电系统的运行状态、发电量、功率、电压、电流、温度等参数的功能，能够对数据进行采集、存储、分析和处理，并生成报表和曲线。 | 必需 |
| URS2 | 监控系统硬件包括监控主机、数据采集器、通信网络设备等，应具备稳定可靠的性能和良好的兼容性。监控主机应配置高性能的计算机，安装专业的监控软件，具备大屏幕显示功能，便于运维人员实时监控系统运行情况。 | 必需 |
| URS3 | 监控软件应具备友好的用户界面，操作简单方便，具备数据查询、统计分析、报表生成、远程控制等功能，支持多用户同时访问和操作，具备数据备份和恢复功能，确保数据的安全性和完整性。 | 必需 |
| URS4 | 具备故障报警、远程控制、设备管理等功能，能够及时发现和处理系统故障，提高系统的运维效率。 | 必需 |

# 5.安装要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 确保安装场地平整、坚实，承载能力满足设备安装要求。对屋顶安装的光伏发电系统，应对屋顶进行防水、加固处理，避免对屋顶结构造成损坏，确保屋顶的防水性能和使用寿命。 | 必需 |
| URS2 | 光伏组件、逆变器、支架等设备的安装尺寸应符合设计图纸要求，设备之间的间距应满足通风、散热、维护和检修的需要。 | 必需 |
| URS3 | 项目建设应充分利用厂区现有的水、电、通信等公用系统，如需新建或改造公用系统，应确保其满足光伏发电项目的需求，并与厂区其他设施协调一致 | 必需 |
| URS4 | 如项目涉及电子、医药等对环境洁净度有要求的厂区，光伏发电系统的安装应采取相应的防尘、防污染措施，确保不影响厂区的生产环境 | 必需 |
| URS5 | 对于放置逆变器、监控设备等的房间，应保持良好的通风条件，室内温度控制在设备允许的工作温度范围内（一般为-25℃~+55℃），相对湿度不超过房间环境条件（温湿度等）： 85%，必要时应安装空调、除湿设备等。 |  |
| URS6 | 项目建设和运营所需的能源应优先采用厂区内的现有能源，如电力、蒸汽等。如需要新增能源供应，应确保能源供应的稳定性和可靠性，并符合国家相关能源政策和标准。 |  |

# 6运行要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 主要原辅料为光伏组件、逆变器等设备，应符合相关的产品标准和质量要求。项目运行过程中不涉及包装材料和产品的生产，因此无需考虑相关规格标准。 | 必需 |
| URS2 | 光伏发电系统的整体效率应不低于[20]%，在设计寿命内（25年），每年的发电量应达到或超过设计发电量。随着设备的老化和性能衰减，应采取相应的维护措施，确保系统的发电效率和产能满足要求。 | 必需 |
| URS3 | 光伏组件的工作温度范围一般为-40℃~+85℃，在该温度范围内应能正常工作并保持稳定的发电性能。逆变器的工作温度范围应符合设备说明书要求，一般为-25℃~+55℃，当温度超过允许范围时，应启动散热装置或采取其他降温措施，确保设备正常运行。本项目不涉及速度相关的工艺参数。 | 必需 |

# 7文件要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 供应商应提供详细的技术文件，包括但不限于设备说明书、安装图纸、操作手册、维护手册、质量检测报告、合格证、认证证书等。文件应采用中文编写，格式规范，内容完整，便于查阅和使用。 | 必需 |
| URS2 | 在项目建设过程中，供应商应及时提供项目进度报告、工程变更文件、验收报告等相关文件，确保项目建设的顺利进行和信息的及时沟通。 | 必需 |
| URS3 | 项目竣工后，供应商应提交完整的竣工资料，包括竣工图纸、设备清单、调试报告、试运行报告、验收报告等，为项目的后期维护和管理提供依据。 | 必需 |

# 8安全要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 对于易发生误操作或存在安全风险的设备，如逆变器、配电柜等，应配备电气或机械锁，防止无关人员随意操作，确保设备运行安全。 | 必需 |
| URS2 | 光伏发电系统应具备完善的电气保护措施，如过压保护、欠压保护、过流保护、漏电保护、接地保护等，防止电气设备因过载、短路、漏电等故障而损坏，同时保障人员安全。 | 必需 |
| URS3 | 对于涉及压力设备的系统，如压缩空气系统（如有），应安装压力保护装置，当压力超过设定值时，自动切断气源或采取其他减压措施，防止设备因超压而发生爆炸等安全事故。 | 必需 |
| URS4 | 在项目建设和运营过程中，应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，制定完善的安全管理制度和操作规程，加强安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。在光伏发电区域设置明显的安全警示标志，采取必要的防护措施，如设置防护栏、安装监控设备等，防止人员误入危险区域。 | 必需 |

# 9、环保要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 符合国家和地方有关环境保护的法律法规和标准要求，在项目建设前应进行环境影响评价，并取得相关环保部门的审批意见。 | 必需 |
| URS2 | 应采取有效的环保措施，减少施工扬尘、噪声、废水、固体废物等对环境的污染。施工结束后，应及时对施工场地进行清理和恢复，确保环境整洁。 | 必需 |
| URS3 | 光伏发电系统运营过程中，应确保设备正常运行，避免因设备故障而产生污染物排放。对于废旧光伏组件、逆变器等设备，应按照国家相关规定进行回收处理，不得随意丢弃，防止对环境造成污染。 | 必需 |

# 10、验收要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 项目验收应依据国家和地方相关的验收标准、规范以及本URS文件的要求进行，包括工程质量验收、设备性能验收、安全环保验收等方面。 | 必需 |
| URS2 | 项目竣工后，供应商应向厂区提交竣工验收申请报告和相关竣工资料。厂区组织相关部门和专业人员成立验收小组，对项目进行全面验收。验收过程中，应对项目的建设质量、设备性能、运行效果、安全环保等方面进行检查和测试，如发现问题，供应商应及时整改，直至验收合格。 | 必需 |
| URS3 | 验收合格后，应出具正式的竣工验收报告，包括验收内容、验收结果、存在问题及整改情况等，作为项目交付使用和结算的依据。 | 必需 |

# 11、培训要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 供应商应在项目交付使用前，为厂区运维人员提供全面的培训服务，包括光伏发电系统的原理、结构、操作方法、维护要点、故障诊断与处理等方面的内容，确保运维人员能够熟练掌握系统的运行和维护技能。 | 必需 |
| URS2 | 培训方式应多样化，包括理论培训、现场操作培训、实际案例分析等，培训时间和地点应根据厂区的实际情况进行合理安排。培训结束后，应组织考核，确保运维人员能够达到培训要求。 | 必需 |
| URS3 | 供应商应提供培训教材和相关资料，包括操作手册、维护手册、培训课件等，便于运维人员在今后的工作中查阅和学习。 | 必需 |

# 12售后服务要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 光伏发电系统的质保期不少于[X]年，在质保期内，供应商应负责免费维修或更换因质量问题而损坏的设备和零部件。质保期自项目竣工验收合格之日起计算。 | 必需 |
| URS2 | 在质保期内，如光伏发电系统发生故障，供应商应在接到通知后[1]小时内响应，并在[24]小时内到达现场进行维修。对于重大故障，应在规定时间内恢复系统正常运行 | 必需 |
| URS3 | 供应商应提供定期的设备巡检、维护保养服务，及时发现和解决潜在的问题，确保系统的稳定运行。同时，应提供技术支持和咨询服务，解答厂区运维人员在工作中遇到的问题。 | 必需 |
| URS4 | 供应商应保证备品备件的充足供应，确保在设备故障时能够及时更换零部件。对于易损件和关键零部件，应提供一定数量的备品备件库存，并在质保期结束后，继续提供备品备件供应服务，供应期限不少于[10]年 | 必需 |